## 协议要求
项目名称
需求描述 信号逻辑
通信协议/数据格式 | ModBus RTU | 版本
物理距离 | ≤100米 | ≤50米 | ≤20米
波特率 | 9600,8N1 | 9600~115200,8N1 | 9600~921600,8N1
传输协议/数据链路 | (RS485,RS232)<=>(TCP,UDP) | RS232<=>RS485 | RS485, RS232, TCP, UDP
物理层线缆要求 | 网线、双绞线 |  | 1.5mm^2电源线

## 数据协议(ArduinoModusTemplate)
ModBus RTU 应用协议 | [7 empty] | 版本：
设备ID | 寄存器名称 | 寄存器描述 | 寄存器地址 | 读写状态 | 数据位数 | 数据范围 | 默认数据 | 备 注
线圈控制（0x0000~0x0004） | [7 empty] | 数字信号输出
| 线圈 1 | 第 1 路数字信号输出 | 0x0000 | RW | 1
| 线圈 2 | 第 2 路数字信号输出 | 0x0001 | RW | 1
| 线圈 3 | 第 3 路数字信号输出 | 0x0002 | RW | 1
| 线圈 4 | 第 4 路数字信号输出 | 0x0003 | RW | 1
| 线圈 5 | 第 5 路数字信号输出 | 0x0004 | RW | 1
| 线圈 6 | 第 6 路数字信号输出 | 0x0005 | RW | 1
| 线圈 7 | 第 7 路数字信号输出 | 0x0006 | RW | 1
| 线圈 8 | 第 8 路数字信号输出 | 0x0007 | RW | 1
| … | …
离散量输入 （0x0000~0x0004） | [7 empty] | 数据信号输入
| 离散输入 1 | 第 1 路数字信号输入 | 0x0000 | RO | 1
| 离散输入 2 | 第 2 路数字信号输入 | 0x0001 | RO | 1
| 离散输入 3 | 第 3 路数字信号输入 | 0x0002 | RO | 1
| 离散输入 4 | 第 4 路数字信号输入 | 0x0003 | RO | 1
| 离散输入 5 | 第 5 路数字信号输入 | 0x0004 | RO | 1
| 离散输入 6 | 第 6 路数字信号输入 | 0x0005 | RO | 1
| 离散输入 7 | 第 7 路数字信号输入 | 0x0006 | RO | 1
| 离散输入 8 | 第 8 路数字信号输入 | 0x0007 | RO | 1
| … | …
输入寄存器（0x0000~0x0005） | [7 empty] | 模拟信号输入、硬件状态数据
| 输入 1 | 第 1 路信号输入 | 0x0000 | RO | 16
| 输入 2 | 第 2 路信号输入 | 0x0001 | RO | 16
| 输入 3 | 第 3 路信号输入 | 0x0002 | RO | 16
| 输入 4 | 第 4 路信号输入 | 0x0003 | RO | 16
| 输入 5 | 第 5 路信号输入 | 0x0004 | RO | 16
| 输入 6 | 第 6 路信号输入 | 0x0005 | RO | 16
| 输入 7 | 第 7 路信号输入 | 0x0006 | RO | 16
| 输入 8 | 第 8 路信号输入 | 0x0007 | RO | 16
| … | … | …
保持寄存器（0x0000~0x0007,0x0008~） | [7 empty] | 模拟信号输出、硬件参数配置 | 通信波特率(0x0002) |  | 工作模式(0x0009~0x000n)
| 保持 1 | 固件版本号（只读，修改无效） | 0x0000 | RW | 16 | N | 0x0101 | 高字节大版本号，低字节小版本号 | 0x00 | 9600 | 0x00 | 无关联关系 | 无参数
| 保持 2 | 设备地址ID | 0x0001 | RW | 16 | 0x01~0xFE | 0x01 | 0x01~0xFE | 0x01 | 19200 | 0x01 | 输入/输出 非锁 联动模式 | 无参数
| 保持 3 | 通信波特率 | 0x0002 | RW | 16 | 0x00~0x06 | 0x00 | 0x00:9600, 0x01:38400, 0x02:115200… | 0x02 | 38400 | 0x02 | 输入/输出 自锁 联动模式 | 无参数
| 保持 4 | 重启设备 | 0x0003 | RW | 16 | 0x00~0x01 | 0x00 | 0x01:重启设备，0xFF:恢复出厂参数并重启 | 0x03 | 115200 | 0x03 | 输入/输出 点锁 联动模式 | 可选参数，等待时间单位(250ms)
| 保持 5 | 设备启动次数（只读，修改无效） | 0x0004 | RW | 16 | N | 0x0000~0xFFFF | 设备启动次数 | 0x04 | 230400 | 0x04 | 输入/输出 互锁 联动模式 | 必选参数，线圈控制位索引
| 保持 6 | 保留 0，用户可以使用 | 0x0005 | RW | 16 |  |  | 存储用户数据，或保留做以后升级使用 | 0x05 | 460800
| 保持 7 | 保留 1，用户可以使用 | 0x0006 | RW | 16 |  |  | 存储用户数据，或保留做以后升级使用 | 0x06 | 921600
| 保持 8 | 保留 2，用户可以使用 | 0x0007 | RW | 16 |  |  | 存储用户数据，或保留做以后升级使用
| 保持 9 | 离散输入/线圈 1 工作模式 | 0x0008 | RW | 16 |  | 0x0000 | 低字节表示工作模式，高字节表示参数
| 保持 10 | 离散输入/线圈 2 工作模式 | 0x0009 | RW | 16 |  | 0x0000 | 低字节表示工作模式，高字节表示参数
| 保持 11 | 离散输入/线圈 n 工作模式 | 0x0010 | RW | 16 |  | 0x0000 | 低字节表示工作模式，高字节表示参数
| … | …

## 数据协议(设备ID)
ModBus RTU 应用协议 | [7 empty] | 版本：
设备ID | 寄存器名称 | 寄存器描述 | 寄存器地址 | 读写状态 | 数据位数 | 数据范围 | 默认数据 | 备 注
线圈控制 | [7 empty] | 数字信号输出
| 线圈 1 | 第 1 路数字信号输出 | 0x0000 | RW | 1
| 线圈 2 | 第 2 路数字信号输出 | 0x0001 | RW | 1
| 线圈 3 | 第 3 路数字信号输出 | 0x0002 | RW | 1
| 线圈 4 | 第 4 路数字信号输出 | 0x0003 | RW | 1
| 线圈 5 | 第 5 路数字信号输出 | 0x0004 | RW | 1
| 线圈 6 | 第 6 路数字信号输出 | 0x0005 | RW | 1
| 线圈 7 | 第 7 路数字信号输出 | 0x0006 | RW | 1
| 线圈 8 | 第 8 路数字信号输出 | 0x0007 | RW | 1
| … | … | 0x0008 | RW | 1
离散量输入 | [7 empty] | 数据信号输入
| 离散输入 1 | 第 1 路数字信号输入 | 0x0000 | RO | 1
| 离散输入 2 | 第 2 路数字信号输入 | 0x0001 | RO | 1
| 离散输入 3 | 第 3 路数字信号输入 | 0x0002 | RO | 1
| 离散输入 4 | 第 4 路数字信号输入 | 0x0003 | RO | 1
| 离散输入 5 | 第 5 路数字信号输入 | 0x0004 | RO | 1
| 离散输入 6 | 第 6 路数字信号输入 | 0x0005 | RO | 1
| 离散输入 7 | 第 7 路数字信号输入 | 0x0006 | RO | 1
| 离散输入 8 | 第 8 路数字信号输入 | 0x0007 | RO | 1
| … | … | 0x0008 | RO | 1
输入寄存器 | [7 empty] | 模拟信号输入、硬件状态数据
| 输入 1 | 第 1 路信号输入 | 0x0000 | RO | 16
| 输入 2 | 第 2 路信号输入 | 0x0001 | RO | 16
| 输入 3 | 第 3 路信号输入 | 0x0002 | RO | 16
| 输入 4 | 第 4 路信号输入 | 0x0003 | RO | 16
| 输入 5 | 第 5 路信号输入 | 0x0004 | RO | 16
| 输入 6 | 第 6 路信号输入 | 0x0005 | RO | 16
| 输入 7 | 第 7 路信号输入 | 0x0006 | RO | 16
| 输入 8 | 第 8 路信号输入 | 0x0007 | RO | 16
| … | … | 0x0008 | RO | 16
保持寄存器 | [7 empty] | 模拟信号输出、硬件参数配置
| 保持 1 | 设备地址ID | 0x0000 | RW | 16
| 保持 2 | 通信波特率 | 0x0001 | RW | 16
| 保持 3 | 重启设备 | 0x0002 | RW | 16
| 保持 4 | 工作模式 | 0x0003 | RW | 16
| 保持 5 | 去抖延时时间 | 0x0004 | RW | 16
| 保持 6 | led闪烁间隔时间 | 0x0005 | RW | 16
| 保持 7 | 返回设备启动次数 | 0x0006 | RW | 16
| 保持 8 | 保留用户使用 | 0x0007 | RW | 16
| … | … | 0x0008 | RW | 16